## cargas
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | T.U.G |  |  | T.U.E
| Área (m²) | Perímetro(m) | Nº Pontos | Pot. Unit. (VA) | Pot. Total (VA) | Nº Pontos | Pot. Unit. (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (W)
Estacionamento Funcionarios | 109.44 | 58.45 | 8 | 200 | 1600 | ***** | **** | ****
Atendimento Individual | 60.91 | 35.95 | 9 | 100 | 900 | 13 | 200 | 2600 | Ar Cond. 50.000 BTU | 6720 W
Atendimento Geral ao Público | 13.08 | 14.8 | 2 | 80 | 160 | 5 | 200 | 1000 | Ar Cond. 15.000 BTU | 1465 W
Atendimento ao Público | 36.99 | 22.56 | 6 | 100 | 600 | 10 | 200 | 2000 | Ar Cond. 36.000 BTU | 2930 W | Não foram previstos No-Breaks para os caixas, caixas eletrônicos e setor de compensação!
Caixas Eletrônicos | 18.42 | 17.17 | 3 | 100 | 300 | 6 | 200 | 1200 | Ar Cond. 24.000 BTU | 2100 W
Caixas | 23.6 | 24.16 | 4 | 100 | 400 | 9 | 200 | 1800 | Ar Cond. 27.000 BTU | 2751 W
CPD | 7.17 | 12.17 | 1 | 100 | 100 | 5 | 200 | 1000 | Ar Cond. 7.000 BTU | 665 W
CPD | [8 empty] | No Braek 3Kva | 2700 W
Setor de Compensação | 18.62 | 17.27 | 3 | 100 | 300 | 6 | 200 | 1200 | Ar Cond. 18.000 BTU | 1575 W
Cofre | 8.52 | 12.77 | 1 | 100 | 100 | 5 | 200 | 1000 | Ar Cond. 7.000 BTU | 665 W | Nota: 90 Pontos
Corredor | 19.8 | 26.82 | 3 | 100 | 300 | 9 | 200 | 1800 | Ar Cond. 18.000 BTU | 1575 W
Gerência | 16.87 | 18.77 | 3 | 80 | 240 | 7 | 200 | 1400 | Ar Cond. 15.000 BTU | 1465 W
BWC Gerência | 4.53 | 8.57 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800
Copa Funcionários | 12.87 | 14.78 | 2 | 80 | 160 | 3 | 600 | 1800 | Ar Cond. 12.000 BTU | 1212 W
Copa Funcionários | [5 empty] | 2 | 200 | 400
Arquivo | 7.15 | 10.71 | 1 | 100 | 100 | 4 | 200 | 800 | Ar Cond. 7.000 BTU | 665 W
BWC Masc | 5.99 | 9.8 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800
BWC Masc | [5 empty] | 1 | 200 | 200
BWC Fem | 5.32 | 9.27 | 1 | 100 | 100 | 3 | 600 | 1800
BWC Fem | [5 empty] | 1 | 200 | 200
TOTAL | 369.28 | 314.02 | 49.00 | 1640.00 | 5560.00 | 95.00 | 5200.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00
| PARTICIPANTES |  |  | MATRÍCULA
| ARISTEU DANTAS DA COSTA JÚNIOR |  |  | 20211014050021
| NATANAEL GOMES DE MELO JÚNIOR |  |  | 20231014050011
| PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR |  |  | 20231014050021